## P-1
段 差 解 消 機 仕 様 書（鉛直型）油圧直接式,油圧間接式,巻胴式認定申請専用(揚程1.0ｍ以下)
概 要 | 申請者 |  |  |  |  | 型式名
| 用 途 |  | 車いす兼用，車いす専用 |  |  | 設置場所 | 住戸内，住戸以外，汎用（住戸内及び住戸以外）
| 操作方式 |  | 押し続け方式（自動着床）,自動運転方式（自動着床） | [5 empty] | かご内操作盤の有無 |  |  | 有,無
| 駆動方式 |  | 油圧直接式，油圧間接式（ロープ式,チェーン式），巻胴式，チェーン式
| 定格速度 |  |  | ｍ/分 | (下降定格速度) |  |  | ｍ/分
| 法定積載荷重 |  | 住戸内専用機の場合 (かご床面積1ｍ2以下） |  | 1,300 N以上(かつ、かご床面積×1,800)＝ | [7 empty] | N以上
|  |  | 住戸内専用機以外の場合 |  | 1,800 N以上(床面積2ｍ2以下)，2,400 N以上(床面積2ｍ2を超え2.25ｍ2以下）
| 積載量 |  | 法定積載荷重/9.8(m/s2) |  |  | kg以上
| 定格積載量 |  |  | kg | 定員 | １名,２名 | (強度計算上の)積載量 |  |  |  | kg≧定格積載量
| 昇降行程 |  |  | ｍ≦1.0ｍ
か ご | かご構造 |  | 常設式,その他
| かご(外寸) |  | 間口 |  | ｍ | 奥行 |  | ｍ | 面積 |  | ㎡≦2.25㎡
| 床 | 床版 | 床枠
床板
|  |  | 安全率(常時) |  | ≧3 | 安全率(安全装置作動時) |  |  |  | ≧2
| 手すり |  | 取付位置 |  |  |  | かごに設ける場合 |  |  | 高さ |  |  | ｍ
材質
| 敷居のすき間 |  |  | cm以下を標準とする |  |  | すき間が４cmを超える場合の処置
| 床下保護 |  | 有,無 | 構造 |  |  |  | 材質
|  |  | かご(床下)廻り挟まれ検出スイッチ |  |  |  | 有,無
| かご質量 |  |  | kg以下
昇降路 | 昇降路囲い |  | 平成12年建設省告示第1413号第１第七号ハによる
| 昇降路手すり | [5 empty] | 手すり配置
材質
ガイドレール |  |  | 有,無 | 形状･材質
安全装置作動時の検証
|  |  | ガイドシュー（外れ止め）の有効かかり代 |  | mm ≧ mm (地震力によるレール等のたわみ+10)
操作盤設置場所 |  |  | 乗り場のみ，乗り場及びかご内，かご内のみ
住戸内以外に設置する場合の対応 |  |  |  | 該当,非該当
安 全 装 置 | 告示第1423号 第6 |  | 第一号(第4第二号ロの安全装置を兼用可。) ブレーキ |  |  |  |  | 有,無 | 油圧式の場合は逆止弁
|  |  | 第二号 主索・ﾁｪｰﾝ・高圧ｺﾞﾑﾎｰｽ破断時の過速降下対策 |  |  |  |  | 有,無
|  |  | 第三号(第4第二号イ) 油圧式の安全弁(ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ) |  |  |  |  | 有,無
|  |  | 第三号(第4第二号ハ) 油圧式の場合の油温保持装置 |  |  |  |  | 有,無
|  |  | 第三号(第4第二号ニ) 油圧式のプランジャー離脱防止 |  |  |  |  | 有,無
|  |  | 第三号(第4第二号ホ) 油圧式の場合の空転防止装置 |  |  |  |  | 有,無
|  |  | 第四号(第5第二号ロ) 油圧間接式の主索(鎖)弛緩ｽｲｯﾁ |  |  |  |  | 有,無
|  |  | 第四号(第5第二号ハ) 油圧間接式のﾌﾟﾗﾝｼﾞｬﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ |  |  |  |  | 有,無
|  |  | 第五号 終点スイッチ（ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾅﾙﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ） |  |  |  |  | 有,無
|  |  | 及び(行き過ぎがあり得る構造では)ﾌｧｲﾅﾙﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ |  |  |  |  | 有,無
|  |  | 第六号 緩衝材 |  |  |  |  | 有,無
|  |  | 第七号 停止ｽｲｯﾁ(第1429号第2第三号の制御装置と兼用可) |  |  |  |  | 有,無
| 告示第1413号第1第九号ニ |  | (1)動力による折り畳み式かご構造の場合 | 該当、 非該当 | 鍵を用いて開閉するかご構造 |  |  | 有,無
[5 empty] | 開閉中の挟まれ検出ｽｲｯﾁ |  |  | 有,無
[5 empty] | 搭乗中を検出するｽｲｯﾁ |  |  | 有,無
|  |  | (2)着脱式の場合 | 該当､ 非該当 | かご･ﾚｰﾙ結合検出 ｲﾝﾀｰﾛｯｸｽｲｯﾁ |  |  | 有,無
|  |  | (3)住戸内以外 の場合 | 該当､ 非該当 | 運転管理用鍵の設置 |  |  | 有,無
[5 empty] | 過荷重検知装置の設置 |  |  | 有,無
自主的に設けている安全装置
Note on E4: 車いす兼用；車いす利用者及び（又は）介添者、階段弱者が使用可能。 車いす専用；車いす利用者のみ使用可能。

## P-2
制御装置 | 告示第1429号 第2 | 第一号 床合わせ補正装置 |  |  |  | 有,無
|  | 第二号 油圧式の場合の圧力計 |  |  |  | 有,無
|  | 第三号(第1第四号) 停止スイッチ（告示第1423号第6第七号の安全装置と兼用可） |  |  |  | 有,無
油 圧 機 器 | ポンプ吐出量 |  | ℓ/min |  |  | 電動機 |  |  |  |  | kW
| シリンダー | 側壁材質 |  |  |  | 内径 |  | mm | 肉厚 |  | mm
|  | 安全率(常時) |  |  | ≧3 | 安全率(安全装置作動時) |  |  |  |  | ≧2
地震時応力度
|  | 鏡板材質 |  |  |  | 鏡板厚 |  |  |  |  | mm
|  | 安全率(常時) |  |  | ≧3 | 安全率(安全装置作動時) |  |  |  |  | ≧2
地震時応力度
| プランジャー | 材質 |  |  |  | 形状
|  | 外径 |  |  | mm | 有効細長比
|  | 長柱としての安全率 |  |  | ≧3 | 安全率(安全装置作動時) |  |  |  |  | ≧2
地震時応力度
| 圧力配管 | 材質 |  |  |  | 内径 |  | mm | 肉厚 |  | mm
|  | 安全率(常時) |  |  | ≧3 | 安全率(安全装置作動時) |  |  |  |  | ≧2
地震時応力度
| ゴムホース | 常用圧力 |  |  | MPa | 安全弁作動圧力 |  |  |  |  | MPa
|  | 最低破壊圧力 |  |  | MPa
|  | 安全率(常時) |  |  | ≧6 | 安全率(安全装置作動時) |  |  |  |  | ≧4
地震時応力度
| 油圧ユニット | 支持台の材料
|  | 支持台の強度 | 長期許容応力度との比 |  |  | ≦1 | (自重が作用する場合)
|  |  | 短期許容応力度との比 |  |  | ≦1 | (地震時)
懸 架 機 構 | 懸垂材仕様 | 巻胴式ワイヤロープ |  | チェーン
| 規格 | JIS G 3525 |  | JIS G 1801 |  |  | 安全率 | 常 時 | (設置時) |  | ≧5
| 種別 |  |  | ローラチェーン |  |  |  |  | (使用時) |  | ≧4
| 直径(呼び番号） |  | ｍｍ |  |  | 番 |  | 安全装置 作動時 | (設置時) |  | ≧2.5
| 保証破断力 |  | kN |  |  | kN |  |  | (使用時) |  | ≧2.5
| 本数 |  | 本 |  |  | 本 |  | 限 界 | (設置時) |  | ≧2.5
|  | ローピング | : |  |  | : |  |  | (使用時) |  | ≧2.5
地震時応力度
| 懸垂材端部仕様 | 巻胴式ワイヤロープ端部 |  | チェーン端部
| 固定方法 | [5 empty] | 安全率 | 常 時 | (設置時) |  | ≧4/5
[9 empty] | (使用時) |  | ≧3/4
| 引張り強さ | [6 empty] | 安全装置 作動時 | (設置時) |  | ≧2/2.5
[9 empty] | (使用時) |  | ≧2/2.5
| ボルト谷径 |  |  | ｍｍ |  |  |  | 限 界 | (設置時) |  | ≧2/2.5
[9 empty] | (使用時) |  | ≧2/2.5
地震時応力度
| チェーン用 スプロケット | JIS G 4051 |  | 番 | 材質 |  | 安全率 | 常 時 | (設置時) |  | ≧5
|  | ピッチ円直径 |  | ｍｍ | 歯幅 | mm |  | 安全装置作動時 | (設置時) |  | ≧2.5
|  | 引張り強さ |  | kN | 列数 |  |  | 地震時
| 巻胴式の巻胴径 | 直径 |  | ｍｍ | D/d |  | ≧30 | 巻付角 |  | 度
|  | 終端巻残し |  | 回以上 | 巻胴側主索端固定 |  | ｸﾘｰﾄ，その他
| そらせ車 | 直径 |  | ｍｍ | D/d |  | ≧30 | 巻付角 |  | 度
| 巻上機 | 直径 |  | ｍｍ | D/d |  | ≧30 | 巻付角 |  | 度
設置環境 |  | 屋内に限る，屋外に限る，屋内外に限定せず。
備 考 | 1.本型式適合認定申請品は、平成12年建設省告示第1413号第１第九号イの但し書き（昇降行程が1.0ｍ以下のものの緩和
規定）を適用するものに限る。

## P-1 記入例
段 差 解 消 機 仕 様 書（鉛直型）油圧直接式,油圧間接式,巻胴式認定申請専用(揚程1.0ｍ以下)
概 要 | 申請者 |  | 〇〇製作所 |  |  | 型式名 | XXX-800
| 用 途 |  | 車いす兼用，車いす専用 |  |  | 設置場所 | 住戸内，住戸以外，汎用（住戸内及び住戸以外）
| 操作方式 |  | 押し続け方式（自動着床）,自動運転方式（自動着床） | [5 empty] | かご内操作盤の有無 |  |  | 有,無
| 駆動方式 |  | 油圧直接式，油圧間接式（ロープ式,チェーン式），巻胴式，チェーン式
| 定格速度 |  | 9 | ｍ/分 | (下降定格速度) |  |  | ｍ/分
| 法定積載荷重 |  | 住戸内専用機の場合 (かご床面積1ｍ2以下） |  | 1,300 N以上(かつ、かご床面積×1,800)＝ | [7 empty] | N以上
|  |  | 住戸内専用機以外の場合 |  | 1,800 N以上(床面積2ｍ2以下)，2,400 N以上(床面積2ｍ2を超え2.25ｍ2以下）
| 積載量 |  | 法定積載荷重/9.8(m/s2) |  | 184 | kg以上
| 定格積載量 |  | 220 | kg | 定員 | １名,２名 | (強度計算上の)積載量 |  |  | 220 | kg≧定格積載量
| 昇降行程 |  | 0.8 | ｍ≦1.0ｍ
か ご | かご構造 |  | 常設式,その他
| かご(外寸) |  | 間口 | 0.9 | ｍ | 奥行 | 1.35 | ｍ | 面積 | 1.22 | ㎡≦2.25㎡
| 床 | 床版 | 床枠 | STKR400 口 40×40×4.5t 4本，口 40×40×1.6t 3本
|  |  | 床板 | SPHC（縞鋼鈑または鋼鈑表面にビニールタイルまたは陶製タイル張り）3.2ｔ
|  |  | 安全率(常時) | 5.5 | ≧3 | 安全率(安全装置作動時) |  |  | 4.5 | ≧2
| 手すり |  | 取付位置 | かご内に設置 |  |  | かごに設ける場合 |  |  | 高さ | 1.0～1.2 |  | ｍ
|  |  | 材質 | SGP,STKM,SUSまたはSPHC製の丸管または角管
| 敷居のすき間 |  | 4 | cm以下を標準とする |  |  | すき間が４cmを超える場合の処置 |  |  |  | 渡し板を設ける。
| 床下保護 |  | 有,無 | 構造 | 蛇腹式折畳みｽｶｰﾄ |  |  | 材質 | ポリエステル
|  |  | かご(床下)廻り挟まれ検出スイッチ |  |  |  | 有,無
| かご質量 |  | 240 | kg以下
昇降路 | 昇降路囲い |  | 平成12年建設省告示第1413号第１第七号ハによる
| 昇降路手すり |  | 無 |  |  |  | 手すり配置
材質
ガイドレール |  |  | 有,無 | 形状･材質 | JEAS-B001 Ｔ形8キロレール
|  |  | 安全装置作動時の検証 |  | かご総質量460kg≦早ぎき許容総質量1,750kg
|  |  | ガイドシュー（外れ止め）の有効かかり代 |  | mm ≧ mm (地震力によるレール等のたわみ+10)
操作盤設置場所 |  |  | 乗り場のみ，乗り場及びかご内，かご内のみ
住戸内以外に設置する場合の対応 |  |  |  | 該当,非該当
安 全 装 置 | 告示第1423号 第6 |  | 第一号(第4第二号ロの安全装置を兼用可。) ブレーキ |  |  |  |  | 有,無 | 油圧式の場合は逆止弁
|  |  | 第二号 主索・ﾁｪｰﾝ・高圧ｺﾞﾑﾎｰｽ破断時の過速降下対策 |  |  |  |  | 有,無
|  |  | 第三号(第4第二号イ) 油圧式の安全弁(ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ) |  |  |  |  | 有,無 | 非該当
|  |  | 第三号(第4第二号ハ) 油圧式の場合の油温保持装置 |  |  |  |  | 有,無 | 非該当
|  |  | 第三号(第4第二号ニ) 油圧式のプランジャー離脱防止 |  |  |  |  | 有,無 | 非該当
|  |  | 第三号(第4第二号ホ) 油圧式の場合の空転防止装置 |  |  |  |  | 有,無 | 非該当
|  |  | 第四号(第5第二号ロ) 油圧間接式の主索(鎖)弛緩ｽｲｯﾁ |  |  |  |  | 有,無 | 非該当
|  |  | 第四号(第5第二号ハ) 油圧間接式のﾌﾟﾗﾝｼﾞｬﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ |  |  |  |  | 有,無 | 非該当
|  |  | 第五号 終点スイッチ（ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾅﾙﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ） |  |  |  |  | 有,無
|  |  | 及び(行き過ぎがあり得る構造では)ﾌｧｲﾅﾙﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ |  |  |  |  | 有,無
|  |  | 第六号 緩衝材 |  |  |  |  | 有,無
|  |  | 第七号 停止ｽｲｯﾁ(第1429号第2第三号の制御装置と兼用可) |  |  |  |  | 有,無
| 告示第1413号第1第九号ニ |  | (1)動力による折り畳み式かご構造の場合 | 該当、 非該当 | 鍵を用いて開閉するかご構造 |  |  | 有,無
[5 empty] | 開閉中の挟まれ検出ｽｲｯﾁ |  |  | 有,無
[5 empty] | 搭乗中を検出するｽｲｯﾁ |  |  | 有,無
|  |  | (2)着脱式の場合 | 該当､ 非該当 | かご･ﾚｰﾙ結合検出ｲﾝﾀｰﾛｯｸｽｲｯﾁ |  |  | 有,無
|  |  | (3)住戸内以外 の場合 | 該当､ 非該当 | 運転管理用鍵の設置 |  |  | 有,無
[5 empty] | 過荷重検知装置の設置 |  |  | 有,無
自主的に設けている安全装置
Note on E4: 車いす兼用；車いす利用者及び（又は）介添者、階段弱者が使用可能。 車いす専用；車いす利用者のみ使用可能。

## P-2 記入例
制御装置 | 告示第1429号 第2 | 第一号 床合わせ補正装置 |  |  |  | 有,無 | 備考欄２.による。
|  | 第二号 油圧式の場合の圧力計 |  |  |  | 有,無 | 非該当
|  | 第三号(第1第四号) 停止スイッチ（告示第1423号第6第七号の安全装置と兼用可） |  |  |  | 有,無
油 圧 機 器 | ポンプ吐出量 |  | ℓ/min | 電動機 | AC3φ200V 1.5 |  | kW
| シリンダー | 側壁材質 |  |  |  | 内径 |  | mm | 肉厚 |  | mm
|  | 安全率(常時) |  |  | ≧3 | 安全率(安全装置作動時) |  |  |  |  | ≧2
|  | 鏡板材質 |  |  |  | 鏡板厚 |  |  |  |  | mm
|  | 安全率(常時) |  |  | ≧3 | 安全率(安全装置作動時) |  |  |  |  | ≧2
| プランジャー | 材質 |  |  |  | 形状
|  | 外径 |  |  | mm | 有効細長比
|  | 長柱としての安全率 |  |  | ≧3 | 安全率(安全装置作動時) |  |  |  |  | ≧2
| 圧力配管 | 材質 |  |  |  | 内径 |  | mm | 肉厚 |  | mm
|  | 安全率(常時) |  |  | ≧3 | 安全率(安全装置作動時) |  |  |  |  | ≧2
| ゴムホース | 常用圧力 |  |  | MPa | 安全弁作動圧力 |  |  |  |  | MPa
|  | 最低破壊圧力 |  |  | MPa
|  | 安全率(常時) |  |  | ≧6 | 安全率(安全装置作動時) |  |  |  |  | ≧4
| 油圧ユニット | 支持台の材料
|  | 支持台の強度 | 長期許容応力度との比 |  |  | ≦1 | (自重が作用する場合)
|  |  | 短期許容応力度との比 |  |  | ≦1 | (地震時)
懸 架 機 構 | 懸垂材仕様 | 巻胴式ワイヤロープ |  | チェーン
| 規格 | JIS G 3525 |  | JIS G 1801 |  |  | 安全率 | 常 時 | (設置時) | 8.8 | ≧5
| 種別 | E種 8×S(19) |  | ローラチェーン |  |  |  |  | (使用時) | 7 | ≧4
| 直径(呼び番号） | 8 | ｍｍ |  |  | 番 |  | 安全装置 作動時 | (設置時) | 6.7 | ≧2.5
| 保証破断力 | 26 | kN |  |  | kN |  |  | (使用時) | 5.4 | ≧2.5
| 本数 | 2 | 本 |  |  | 本 |  | 限 界 | (設置時) | 4.4 | ≧2.5
|  | ローピング | 1:1 |  | : |  |  |  | (使用時) | 3.5 | ≧2.5
| 懸垂材端部仕様 | 巻胴式ワイヤロープ端部 |  | チェーン端部
| 固定方法 | 鉄製ｸﾘｯﾌﾟ |  |  |  |  | 安全率 | 常 時 | (設置時) | 7 | ≧4/5
[9 empty] | (使用時) | 7 | ≧3/4
| 引張り強さ | [6 empty] | 安全装置 作動時 | (設置時) | 5.4 | ≧2/2.5
[9 empty] | (使用時) | 5.4 | ≧2/2.5
| ボルト谷径 | ― |  | ｍｍ |  |  |  | 限 界 | (設置時) | 3.5 | ≧2/2.5
[9 empty] | (使用時) | 3.5 | ≧2/2.5
| チェーン用 スプロケット | JIS G 4051 |  | 番 | 材質 |  | 安全率 | 常 時 | (設置時) |  | ≧5
|  | ピッチ円直径 |  | ｍｍ | 歯幅 | mm |  | 安全装置 作動時 | (設置時) |  | ≧2.5
|  | 引張り強さ |  | kN | 列数
| 巻胴式の巻胴径 | 直径 | 320 | ｍｍ | D/d | 30 | ≧30 | 巻付角 | 90 | 度を超える。
|  | 終端巻残し | 1.5 | 回以上 | 巻胴側主索端固定 |  | ｸﾘｰﾄ，その他
| そらせ車 | 直径 | 320 | ｍｍ | D/d | 30 | ≧30 | 巻付角 | 90 | 度を超える。
| 巻上機 | 直径 |  | ｍｍ | D/d |  | ≧30 | 巻付角 |  | 度
設置環境 |  | 屋内に限る，屋外に限る，屋内外に限定せず。
備 考 | 1.本型式適合認定申請品は、平成12年建設省告示第1413号第１第九号イの但し書き（昇降行程が1.0ｍ以下のものの緩和
規定）を適用するものに限る。
2.乗込み時にかごの床が著しく沈下しないこと及び押し続け運転方式(自動着床式)なので、床合わせ補正装置を設けて
いない。
3.かご床下には、蛇腹式のスカートガードを設けているので、昇降路内への転落はありえず、最下部乗場出入り口には、
乗場戸を設けないものを標準とするが、設ける場合もある。